ПРОЕКТ

Актуализация

Схема теплоснабжения 
Мордовско-Вечкенинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года

2024 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	4

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	4

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	12

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	12

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	13

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	13

2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети	14

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	14

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	15

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»	17

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	17

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	17

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	17

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения	17

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»	19

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	19

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	21

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	21

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	21

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	21

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	21

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	22

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	22

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Мордовско-Вечкенинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляют производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий сельского поселения две организации ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-центр».

Теплоснабжение осуществляется от котельных, работающий на природном газе. В котельной Вечкенинская СОШ установлены два котла типа RSA - 100, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,172 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2018 г.

В котельной п. Запищикова установлены два котла типа КСВ - 2,9, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 5 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 1999 г.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет 3232,42 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RSA - 100 | 0,086 | 2018 | 95-70 | 87,92% |  |
| 2 | RSA - 100 | 0,086 | 2018 | 95-70 | 87,92% |  |
| Котельная п. Запищикова |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВ - 2,9 | 2,5 | 1999 | 95-70 | 82,51% |  |
| 2 | КСВ - 2,9 | 2,5 | 1999 | 95-70 | 82,51% |  |

Таблица 2 – Характеристика насосов котельных

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос DAB ALP 2000M | 2 | 9,2 | 21,1 | 0,75 |  |
| Подпиточный насос WILO PW-175 EA | 1 | 1,8 | 19 | 0,4 |  |
| Котельная п. Запищикова |  |  |  |  |  |
| Сетевой Д-200 - 36 | 2 | 200 | 36 | 37 |  |
| 4К - 8 | 1 | 100 | 50 | 30 |  |
| Подпиточный К 20- 30 | 1 | 20 | 30 | 4 |  |

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Мордовско-Вечкенинского сельского поселения

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вечкенинская СОШ | ул. Советская д.2 | 0,155 | - | - | 0,155 |
| 2 | Администрация Мордовско-Вечкенинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия | ул. Советская д.2А | 0,003 | - | - | 0,003 |
|  | Итого: |  | 0,158 | - | - | 0,158 |
| Котельная п. Запищикова |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (гараж № 1) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,170 | - | - | 0,170 |
| 2 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Склад № 41) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,210 | - | - | 0,210 |
| 3 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (мастерская № 5) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,041 | - | - | 0,041 |
| 4 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Пожарное ДЭПО № 4) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,021 | - | - | 0,021 |
| 5 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (ПТП № 6) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,015 | - | - | 0,015 |
| 6 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (ДЭПО № 40) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,027 | - | - | 0,027 |
| 7 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Спортзал № 9) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,092 | - | - | 0,092 |
| 8 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (КПП 2 № 56 А) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,002 | - | - | 0,002 |
| 9 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Клуб № 23) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,106 | - | - | 0,106 |
| 10 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Малярка № 37) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,021 | - | - | 0,021 |
| 11 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Склад № 11) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,139 | - | - | 0,139 |
| 12 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Караульное помещение № 12) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,027 | - | - | 0,027 |
| 13 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Мастерские № 13) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,026 | - | - | 0,026 |
| 14 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Казарма № 49) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,259 | - | - | 0,259 |
| 15 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Штаб № 42) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,196 | - | - | 0,196 |
| 16 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Медпункт № 48) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,061 | - | - | 0,061 |
| 17 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Прачечная №47) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,032 | - | - | 0,032 |
| 18 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Склад № 50) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 19 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Склад № 55) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,108 | - | - | 0,108 |
| 20 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Производственное здание № 40) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,242 | - | - | 0,242 |
| 21 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Комплексное здание № 46) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,183 | - | - | 0,183 |
| 22 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (Склад №41) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,022 | - | - | 0,022 |
| 23 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (ДЭПО № 8) | с.Русское Вечкенино, ул.Центральная, 36 | 0,009 | - | - | 0,009 |
|  | Итого: |  | 2,059 | - | - | 2,059 |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Мордовско-Вечкенинского сельского поселения

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Вечкенинская СОШ 200 кВт | Вечкенинская СОШ | 0,082 | 60,00 | Маты и плиты из минеральной ваты | Надземная | - | - |
| Вечкенинская СОШ 200 кВт | Администрация | 0,050 | 60,00 | н/д | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| Котельная п. Запищикова |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-10 | ТК-9 | 0,15 | 62,67 |  | Надземная | - | - |
| ТК-5 | ТК-6 | 0,15 | 48,15 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-6 | ТК-7 | 0,15 | 46,67 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-7 | ТК-8 | 0,15 | 46,19 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-8 | ТУ-1 | 0,15 | 19,88 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-9 | ТК-4 | 0,15 | 70,28 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-4 | ТК-5 | 0,15 | 60,63 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| Котельная Запищикова | ТУ-8* | 0,15 | 1 |  | Подземная канальная | - | 1,5 |
| ТУ-8* | ТК-10 | 0,15 | 70,39 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-4 | ТК-3 | 0,125 | 46,3 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-3 | ТК-2 | 0,125 | 70,29 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-2 | ТК-1 | 0,125 | 38,48 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-5 | ТК-13 | 0,1 | 586,04 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-6 | ТК-15 | 0,1 | 35,96 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-15 | ТУ-7 | 0,1 | 36,5 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-13 | ТК-14 | 0,1 | 44,94 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-14 | ТУ-6 | 0,1 | 25,88 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-1 | ТУ-1* | 0,1 | 80,43 |  | Надземная | - | - |
| ТУ-8* | ТУ-5 | 0,1 | 140,82 |  | Надземная | - | - |
| ТК-10 | ТК-11 | 0,1 | 36,32 |  | Надземная | - | - |
| ТУ-7 | ТУ-8 | 0,082 | 87,28 |  | Надземная | - | - |
| ТУ-8 | Склад №55 | 0,082 | 51,73 |  | Надземная | - | - |
| ТК-13 | ТУ-9 | 0,082 | 142,71 |  | Надземная | - | - |
| ТК-5 | Производственное здание №40 | 0,082 | 42,87 |  | Надземная | - | - |
| ТК-6 | Штаб №42, Мастреская №5 | 0,082 | 42,8 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-1* | Гараж №1 | 0,082 | 117,16 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-1 | Столовая №41 | 0,082 | 136,15 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-2 | Казарма №49 | 0,069 | 27,95 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-1 | Склад №41 | 0,069 | 27,3 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-9 | Спортзал №9 | 0,05 | 57,56 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-9 | Депо №8 | 0,05 | 106,74 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-1 | Комплексное здание №46 | 0,05 | 32,76 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-1* | Склад №11 | 0,05 | 26,31 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-3 | Склад №50 | 0,05 | 103,43 |  | Надземная | - | - |
| ТУ-5 | КПП №2 | 0,05 | 42,73 |  | Надземная | - | - |
| ТК-11 | Клуб №23 | 0,05 | 61,15 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-11 | ТУ-2 | 0,05 | 139,35 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-2 | Малярка №37 | 0,05 | 13,06 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-2 | ТК-12 | 0,05 | 31,04 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-12 | ТУ-3 | 0,05 | 33,13 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-3 | ТУ-4 | 0,05 | 57,94 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТК-15 | Пожарное депо №4 | 0,033 | 18,31 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-3 | Мастерские №13 | 0,033 | 17,14 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-4 | Медпункт №48 | 0,033 | 10,99 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-4 | Прачечная №47 | 0,033 | 30,2 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-7 | ПТП №6 | 0,027 | 32,32 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |
| ТУ-6 | Караульное помещение №12 | 0,027 | 54,49 |  | Подземная бесканальная | - | 1,5 |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельной.

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| 2021 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| 2022 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| 2023 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| 2024 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| 2025 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,011 | 0,158 | - | 0,158 | 0,001 |
| Котельная п. Запищикова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| 2021 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| 2022 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| 2023 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| 2024 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| 2025 | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| В период 2026-2030 гг. | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |
| В период 2031-2035 гг. | 5 | 5 | 4,967 | 0,033 | 0,335 | 2,059 | - | 2,059 | 2,573 |

Исходя из анализа показателей работы котельной в рассматриваемой схеме теплоснабжения не требуется модернизация котельных.

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| с. Мордовское Вечкенино | СЦТ от котельной Вечкенинская СОШ | горячая вода | 40,09 | 0,54 | 40,63 |
| п. Запищиково | СЦТ от котельной п. Запищикова | горячая вода | 556,30 | 28,00 | 584,30 |
| Итого |  |  | 596,39 | 28,54 | 624,93 |

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| с. Мордовское Вечкенино | СЦТ от котельной Вечкенинская СОШ | горячая вода | 10,81 | 1,31 | - | - | 1,31 | 12,12 |
| п. Запищиково | СЦТ от котельной п. Запищикова | горячая вода | 558,61 | 68,39 | - | - | 68,39 | 627,00 |
| Итого |  |  | 569,42 | 69,70 | - | - | 69,70 | 639,12 |

2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 8 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-центр» на 2025 г.

| Наименование показателя |  | Котельная Вечкенинская СОШ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 355,002 | 212,690 | 142,311 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 348,012 | 208,630 | 139,381 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 307,380 | 184,488 | 122,891 |
| - бюджетные потребители |  | 307,380 | 184,488 | 122,891 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 57,697 | 34,555 | 23,142 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 49,314 | 29,535 | 19,779 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 162,528 | 162,473 | 162,612 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 138,912 | 138,865 | 138,984 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 150,613 | 135,397 | 174,107 |
| Наименование показателя |  | Котельная п. Запищикова |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 3 641,138 | 2 186,289 | 1 454,848 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 3 582,498 | 2 153,734 | 1 428,763 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 2 998,194 | 1 804,389 | 1 193,804 |
| - бюджетные потребители |  | 2 998,194 | 1 804,389 | 1 193,804 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 630,280 | 378,249 | 252,031 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 538,701 | 323,290 | 215,411 |
| Удельный расход топлива на отпущенное тепло (утв.) | условного кг.у.т./Гкал | 173,10 | 173,01 | 173,24 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 147,948 | 147,871 | 148,068 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии (факт.), кг.у.т./Гкал |  | 151,203 | 144,927 | 161,137 |

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9.

Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2021 год | на 2035 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная Вечкенинская СОШ | Мероприятия не планируются | - | 0,172 | 0,172 | 0 |
| 2 | Котельная п. Запищикова | Мероприятия не планируются | - | 5 | 5 | 0 |

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируются.

4.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации резервированию источников тепловой энергии, оборудования на источниках тепловой энергии и тепловых сетей в целях резервирования систем теплоснабжения

Авария – повреждение тепловых сетей, приводящее к остановке подачи тепла потребителям на период более 15 часов.

Первая категория потребителей – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория потребителей – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов:

– жилых и общественных зданий до 12°С;

– промышленных зданий до 8°С.

Третья категория потребителей – остальные потребители.

Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях:

– для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км;

– при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

– для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее.

Резервирование источников тепла обеспечивается следующим условием выбора котлов – при выходе самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2 и 3 категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1 категории.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по резервированию не предусматривается.

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Рисунок 1. Динамика НУР топлива (утв.) на период 2021-2035 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель |  |  | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной Вечкенинская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  |  | Гкал | 355,002 | 355,002 | 355,002 | 355,002 | 355,002 | 355,002 | 355,002 |
| НУР топлива |  | утв. | кг.у.т./Гкал | 162,528 | 162,528 | 162,528 | 162,528 | 162,528 | 165,778 | 167,873 |
|  |  | факт. | кг.у.т./Гкал | 150,613 | 150,613 | 150,613 | 150,613 | 150,613 | 153,625 | 155,566 |
| Зона действия котельной п. Запищикова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии |  |  | Гкал | 3 641,138 | 3 641,138 | 3 641,138 | 3 641,138 | 3 641,138 | 3 641,138 | 3 641,138 |
| НУР топлива | утв. |  | кг.у.т./Гкал | 173,10 | 173,10 | 173,10 | 173,10 | 173,10 | 176,562 | 178,793 |
|  | факт. |  | кг.у.т./Гкал | 151,203 | 151,203 | 151,203 | 151,203 | 151,203 | 154,227 | 156,176 |

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-центр» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Мордовско-Вечкенинском сельском поселении являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунок 1-2.

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-центр» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Мордовско-Вечкенинском сельского поселения можно выделить две существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжающие организации, действующие на территории Мордовско-Вечкенинского сельского поселения - ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной Вечкенинская СОШ

Рисунок 2. Зона действия котельной п.Запищикова